## 20230098GG-RV
Beschrijving:
De KV | 20230098GG | https://mijn.bcrg.nl/media/documents/2023/GG/20230098GG_ZU3Bp8f.pdf
Berekende warmtebehoefde | uit EPA overnemen | 33680.26 | kWh/jr
| Tabelwaarden uit kwaliteitsverklaring: vergrote bron |  |  |  |  | bron: EPG GW10 (een bron met constante temperatuur van 10°C)
Ontwerptermperatuur | 40 | < θsup ≤ | 45 | °C |  | 40 | < θsup ≤ | 45 | °C
Warmtebehoefde woning QH;dis;nren | uit KV overnemen | 11111 | 16667 | kWh/jaar |  |  | 11111 | 16667 | kWh/jaar
ɳH;gen;hp;si | uit KV overnemen | 5.677 | 5.68 | [-] |  |  | 5.933 | 5.934 | [-]
FH;gen;si;gpref | uit KV overnemen | 1 | 0.998 | [-] |  |  | 1 | 0.999 | [-]
Whaux | uit KV overnemen | 70 | 95 | kWh/jaar |  |  | 67 | 95 | kWh/jaar
BENG-EP3 | uit KV overnemen | 0 | 0 | kWh/jaar | FORFAITAIR |  | 0 | 0 | kWh/jaar | FORFAITAIR
Warmteopwekker |  | 1. vergrote bron (met EED berekening) |  |  |  |  | 2. EPG GW10 (constante temp.)
geinterpoleerd ɳH;gen;hp;si | resultaat | 5.6892 | [-] |  |  |  | 5.9371 | [-]
geinterpoleerd FH;gen;si;gpref | resultaat | 0.99188 | [-] |  |  |  | 0.99594 | [-]
geinterpoleerd Duurzaam BENG-3 | resultaat | 0 | kWh/jaar |  |  |  | 0 | kWh/jaar
geinterpoleerd Whaux | resultaat | 171.5535 | kWh/jaar |  |  |  | 180.74 | kWh/jaar

## 20230098GG-RK
Beschrijving:
De KV | 20230098GG | https://mijn.bcrg.nl/media/documents/2023/GG/20230098GG_ZU3Bp8f.pdf
Berekende bruto koudebehoefte (Qc;nod;in) | uit EPA overnemen | 459.78 | kWh/jaar
Berekende bruto warmtapwaterbehoefte (Qw) | uit EPA overnemen | 6.808 | kWh/dag | NB! kWh/dag
Tabelwaarden uit kwaliteitsverklaring:
Koudebehoefde woning QC;gen | uit KV overnemen | 0 | 600 | kWh/jaar | zie toelichting op pagina 3: Voor een koudevraag Qc < 600 kWh is EERfc bij 600 kWh van toepassing
EER Tappatroon i1 = M | uit KV overnemen | 90.23 | 90.23 | [-]
EER Tappatroon i2 = L | uit KV overnemen | 89.59 | 89.59 | [-]
| Tappatroon | i1 = M | i2 = L
QW;test;i [kWh/dag] | uit KV overnemen | 5.844 | 11.655 | kwh/dag
geinterpoleerd EER | Tussenresultaat | 90.23 | 89.59 | [-]
geinterpoleerd EER | resultaat | 90.1238 | [-]

## 20230098GG-TP
Beschrijving:
De KV | 20230098GG | https://mijn.bcrg.nl/media/documents/2023/GG/20230098GG_ZU3Bp8f.pdf
Berekende koudebehoefde QC;nod;in bij koeling | uit EPA overnemen | 459.78 | kWh/jr
Tabelwaarden uit kwaliteitsverklaring:
Koudebehoefde woning QC;gen | uit KV overnemen | 0 | 600 | kWh/jaar
ɳW;gen;prac i1 = M | uit KV overnemen | 3.81 | 3.85 | [-]
ɳW;gen;prac i2 = L | uit KV overnemen | 4.04 | 4.1 | [-]
Ew;gen;in i1 = M | uit KV overnemen | 1.71 | 1.64 | kWh/dg
Ew;gen;in i2 = L | uit KV overnemen | 2.92 | 2.85 | kWh/dg
Tapwater | tappatroon | i1=M | i1=L
QW [kWh/dag] | uit KV overnemen | 5.844 | 11.655 | kWh/dag
geinterpoleerd Ew;gen;in | resultaat | 1.6564 | 2.8664 | kWh/dag
fprac,gi | uit KV overnemen | 0.95 | 0.95 | [-]
geinterpoleerd ɳW;gen;prac | resultaat | 3.8407 | 4.086 | [-]